РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стабилизатор напряжения инверторного типа с двойным       преобразованием и технологией онлайн

РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

INV-350/550VA

Перед эксплуатацией данного изделия внимательно прочтите данную инструкцию.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКТА ТОРГОВОЙ МАРКИ SOLPI-M!

СОДЕРЖАНИЕ

1.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………..….стр.3

2.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ………………………….........стр.4-6

2.1.  основные характеристики………………………….……. . стр.4-5

2.2. таблица пропускной……………………………………..……..стр.5-6

2.3.   график нагрузки……………………………………….…..……...стр.6

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ………………………………………………………. ..…..стр.7

4. ВНЕШНИЙ ВИД СТАБИЛИЗАТОРА………………………………....…..стр.7

5. УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА………………………………… …...…..стр.8

6. РАБОТА СТАБИЛИЗАТОРА………………………………………… .…..стр.8-9

6.1. выбор выходного напряжения………………………...…..стр.8

6.2. защита от высокого напряжения (повышенное)….стр.8

6.3. защита от низкого напряжения (пониженное) ……стр.8

6.4. защита от перегрева (перегрев) …………………………..стр.9

6.5. защита от короткого замыкания…………………...……..стр.9

6.6. защита от перегрузки……………………………………….…..стр.9

6.7. контроль входной частоты…………………………...….…..стр.9

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ……………………….…. ……..стр.9-10

8. ДИСПЛЕЙ………………………………………………………………..………..стр.10

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ………………………….……..стр.10-11

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА……………………………..…….стр.12

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН…………………………………………………..стр.12

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и правилами эксплуатации стабилизатора напряжения (далее по тексту – стабилизатор или изделие) инверторного типа торговой марки «SOLPI-M». А также содержит важные инструкции безопасности, которые должны неукоснительно выполняться во время транспортировки, установки и эксплуатации стабилизатора.

Стабилизатор может быть установлен и эксплуатироваться людьми без специального образования.

Стабилизатор используется в сети переменного напряжения 220-230В , частотой 50 Гц и предназначен для частного , домашнего и промышленного использования . Недопустимо применять стабилизатор для питания систем жизнеобеспечения в медицинских учреждениях.

Во время эксплуатации данное изделие должно быть постоянно заземлено. Подключение к сети должно быть через кабель изделия, имеющий «евровилку», в розетку с заземлением. Стабилизатор должен подключаться к розетке, рассчитанной на ток 5 Ампер и более.

Стабилизатор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом , ответственным за их безопасность . Дети должны находиться под присмотром ответственным за безопасность.

Во избежание повреждения стабилизатора рекомендуется выполнять транспортировку его в собственной упаковке.

В аварийных ситуациях (таких как повреждение корпуса, передней панели индикации или шнура питания, попадания жидкости или каких-либо посторонних предметов внутрь корпуса) немедленно выключите электропитание, отключите стабилизатор от сети и обратитесь в сервисный центр или к дилеру.

Не подключайте к стабилизатору устройства, мощность которых превышает его номинальную мощность. (При выборе стабилизатора рекомендуется брать минимум 20-ти % запас мощности стабилизатора от мощности подключаемых устройств).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка и эксплуатация стабилизатора в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, содержащей токопроводящую пыль или газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также вблизи источников открытого пламени и инфракрасного излучения;

- установка и эксплуатация стабилизатора в условиях повышенной влажности (см. таблицу СПЕЦИФИКАЦИЯ), вибрации, запылённости, воздействия жидкостей на корпус и прямого попадания солнечных лучей;

- установка и эксплуатация стабилизатора в местах, не обеспечивающих воздухообмена для его охлаждения, закрывать вентиляционные отверстия в корпусе стабилизатора;

- разбирать стабилизатор;

- перегружать стабилизатор;

- подключать к сети 220В без заземления;

- эксплуатация стабилизатора с повреждениями корпуса и питающего кабеля с вилкой.

Подключение и отключение нагрузки к розеткам стабилизатора производить только при отключенном стабилизаторе.

Перед включением стабилизатора в питающую сеть, в случае если он хранился или перевозился при отрицательных температурах, изделие должно быть выдержано в помещении при температуре не ниже +18 С и не менее 4-х часов.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 . основные характеристики:

| модель | INV-350VA | INV-550VA |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | 350ВА | 550ВА |
| Входное напряжение переменного тока | 90-310В~ |  |
| Входная частота | 43-57 Гц |  |
| Номинальное выходное напряжение | 220В/230В~ |  |
| Точность выходного напряжения | ±2 % |  |
| Выходная частота | синхронизирована с входной частотой |  |
| Макс. Входной ток | 2A | 2.6A |
| Максимальный выходной ток | 1.6A | 2.5A |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоидальная волна |  |
| Мощность холостого хода | <15Вт |  |
| Эффективность | максимум 95% от полной нагрузки |  |
| Коэффициент входной мощности | максимум 0.97 |  |
| Отключение при пониженном напряжении | При входном напряжении менее 90±5В или выходном напряжении менее 180 В±5В |  |
| Восстановление под напряжением | При входном напряжении более 110 ±5 В |  |
| Отключение от перенапряжения | Когда входное напряжение превышает 310±5 В, или выходное напряжение превышает 245 В (для выхода 220 В) или 253 В (для выхода 230 В) |  |
| Восстановление от перенапряжения | При входном напряжении менее 310±5 В |  |
| Отключение от перегрева | При температуре теплоотвода более 85±5 C |  |
| Восстановление после перегрева | При температуре теплоотвода менее 65±5 C |  |
| Защита от короткого замыкания | Да, подробную информацию смотрите в разделе “6.5 Защита от короткого замыкания”. |  |
| Защита от перегрузки | Да, подробную информацию смотрите в разделе “6.6 Защита от перегрузки”. |  |
| Не соответствует входной частоте | Отключите потребитель если входная частота превысит 43-57 Гц. Когда входная частота вернется в диапазон 43-57 Гц, потребитель можно включить. |  |
| Время задержки | 3 сек |  |
| Режим охлаждения | Конвекция (без вентилятора) |  |
| Уровень IP | IP20 |  |
| Рабочая температура | +5°C - +40°C |  |
| Рабочая влажность | не более 95%, без образования конденсата |  |
| Температура хранения | -20°C - +45°C |  |
| Размер продукта | 261x159x70 мм |  |
| Вес нетто | 1,7 кг | 1,85 кг |
| Размер упаковки | 305x170x95 мм |  |
| Вес брутто | 1,95 кг | 2,1 кг |

2.2. ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

При различном входном напряжении нагрузочная способность стабилизатора различается. Пожалуйста, подключайте приборы в соответствии с приведенной ниже диаграммой нагрузки, убедитесь, что стабилизатор не перегружен. Особые меры предосторожности: если нагрузка превышает максимально допустимую, выходное напряжение будет соответственно снижено. Если выходное напряжение ниже 180 В ± 5 В, стабилизатор будет немедленно отключен.

| Вход Напряжение | INV-350VA |  | INV-550VA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность % | Максимальная мощность нагрузки % (не менее 5 с) | Номинальная мощность % | Максимальная мощность нагрузки % (не менее 5 с) |
| 90 | 47% | 70% | 42% | 56% |
| 95 | 49% | 74% | 44% | 59% |
| 100 | 52% | 78% | 46% | 63% |
| 105 | 55% | 82% | 49% | 66% |
| 110 | 57% | 86% | 51% | 69% |
| 115 | 60% | 92% | 53% | 72% |
| 120 | 62% | 94% | 56% | 75% |
| 125 | 65% | 98% | 58% | 78% |
| 130 | 68% | 101% | 60% | 81% |
| 135 | 70% | 105% | 63% | 84% |
| 140 | 73% | 109% | 65% | 88% |
| 145 | 75% | 113% | 67% | 91% |
| 150 | 78% | 117% | 69% | 94% |
| 155 | 81% | 121% | 72% | 97% |
| 160 | 83% | 125% | 74% | 100% |
| 165 | 86% | 129% | 76% | 103% |
| 170 | 88% | 133% | 79% | 106% |
| 175 | 91% | 137% | 81% | 109% |
| 180 | 94% | 140% | 83% | 112% |
| 185 | 96% | 144% | 86% | 112% |
| 190 | 99% | 148% | 88% | 112% |
| 195 | 100% | 150% | 90% | 112% |
| 200 | 100% | 150% | 93% | 112% |
| 205 | 100% | 150% | 95% | 112% |
| 210 | 100% | 150% | 97% | 112% |
| 215 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 220 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 225 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 230 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 235 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 240 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 245 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 250 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 255 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 260 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 265 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 270 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 275 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 280 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 285 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 290 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 295 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 300 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 305 | 100% | 150% | 100% | 112% |
| 310 | 100% | 150% | 100% | 112% |

2.3.   ГРАФИК НАГРУЗКИ

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

3.1. Упаковка ---------------------------------------------------   1 шт.

3.2. Руководство пользователя ---------------------------- 1 шт.

3.3.  Стабилизатор напряжения ---------------------------- 1 шт.

3.4. Шаблон для крепления на поверхность ----------- 1 шт.

3.5.  Комплект для крепления (дюбель +саморез) --- 3 шт.

4. ВНЕШНИЙ ВИД СТАБИЛИЗАТОРА.

4.1. Передняя панель АСН	4.2. Боковая панель АСН

4.3. Задняя панель АСН

1-Светодиодный дисплей

2- Выключатель питания

(с функцией «восстанавливаемого

предохранителя»)

3- Входной кабель переменного тока

4- Выходной разъем

5- Узел крепления стабилизатора на поверхность

6- Переключатель 220В/230В

5. УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Установка, подключение, отключение, эксплуатация, техническое обслуживание и устранение возможных неисправностей стабилизатора должны выполняться пользователем, изучившим настоящее Руководство пользователя.

При несоблюдении вышеуказанных требований производитель не несет ответственности за работоспособность стабилизатора и возможные последствия, связанные с неправильной установкой, подключением, отключением, и обслуживанием стабилизатора, а повреждения и неисправности в процессе эксплуатации не будут считаться гарантийным случаем.

Освободите стабилизатор перед установкой от упаковки. (упаковка пригодна для утилизации, утилизируйте упаковку как вторсырьё).

Осмотрите стабилизатор и кабель питания с вилкой на предмет отсутствия повреждений корпуса и изоляции кабеля.

При монтаже стабилизатора на вертикальную поверхность используйте ШАБЛОН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ. Установите стабилизатор в помещении с нормальной циркуляцией воздуха, в месте отсутствия прямого попадания солнечных лучей и защищенным от пыли.

6. РАБОТА СТАБИЛИЗАТОРА

6.1. выбор выходного напряжения

• Нажатием кнопки мы можем установить выходное напряжение 220 В или 230 В.

Длинная кнопка – 220В                                           Короткая кнопка – 230В

6.2. Защита от высокого напряжения

• Если входное напряжение превышает норму, выход автоматически отключается и появляется символ “ Н” на дисплее. Когда входное напряжение вернется в рабочий диапазон, стабилизатор автоматически восстановит выходное напряжение.

6.3. Защита от низкого напряжения

• Если входное напряжение ниже минимального значения, выход будет отключен автоматически, и символ “ L” будет отображена на дисплее. Когда входное напряжение вернется в нормальный диапазон, стабилизатор автоматически восстановит выход.

6.4. Защита от перегрева

• В случае, если температура радиатора выходит за пределы нормального диапазона, выход автоматически отключится, и символ “t” на дисплее будет мигать. Когда температура радиатора вернется в нормальный диапазон, стабилизатор автоматически восстановит выход.

6.5. Защита от короткого замыкания

• В случае возникновения короткого замыкания на выходе стабилизатора или потребителя выход стабилизатора будет немедленно отключен. • В то же время символ " S-O " будет отображаться на дисплее и непрерывно мигать в течение 12 сек, затем начинается обратный отсчет "3 ", " 2", "1 ". После завершения обратного отсчёта выходной сигнал на стабилизаторе автоматически восстановится. • Если после отключения подключенного прибора защита снова срабатывает, обратитесь к авторизованному дилеру или в сервисный центр для ремонта. • Если в стабилизаторе произошло внутреннее короткое замыкание, предохранитель на внутренней печатной плате перегорит, отключив входное питание или внешнее питание. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ или ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (с функцией предохранителя) сработает, отключив подачу входного питания. В этом случае для ремонта обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

6.6. Защита от перегрузки.

Если нагрузка превысит максимально допустимую, выходное напряжение будет соответственно понижено. Когда выходное напряжение станет меньше 180 В± 5 В, выходное напряжение будет немедленно отключено. • В то же время символ "L-O " будет отображаться на дисплее и непрерывно мигать в течение 12 секунд, затем начнется обратный отсчет " 3", " 2", " 1". Как только обратный отсчет будет завершен, выходное напряжение стабилизатора будет восстановлено автоматически.

В случае перегрузки стабилизатора следуйте приведенным ниже инструкциям: • Установите выключатель питания в положение «ВЫКЛ», чтобы отключить питание от сети. • Выключите все подключенные приборы и снимите превышающую нагрузку. • Включите стабилизатор, а затем подключите приборы. Если защита от перегрузки повторяется после выполнения описанных выше действий, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для ремонта.

6.7. Контроль входной частоты.

• В случае, если входная частота выходит за пределы диапазона (43-57 Гц), выход автоматически отключается, и на дисплее отображается символ “FXX” или “F”. **xx - двузначное цифровое число, представляющее собой частоту в реальном времени. • Когда входное напряжение вернется в нормальное значение стабилизатор автоматически восстановит выходное напряжение.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Данный стабилизатор практически не требует технического обслуживания! Однако регулярное техническое обслуживание может продлить срок службы изделия, выполнив следующие действия: Регулярный осмотр • Полностью отключите стабилизатор от электросети. • Используйте хлопчатобумажную ткань и моющее средство для очистки корпуса и вентиляционных отверстий. • Проверьте на целостность вилку и кабель-шнур стабилизатора напряжения.

• При возникновении неисправности или отклонении стабилизатора от нормы, пожалуйста, измерьте и проверьте параметры, при необходимости обратитесь в сервисный центр. • Во время грозы и молний для предотвращения неисправности стабилизатор необходимо отключать от сети • Не следует проводить техническое обслуживание при работающем стабилизаторе.

8. ДИСПЛЕЙ.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

| КОД ОШИБКИ | СОСТОЯНИЕ | ОПИСАНИЕ ОШИБКИ | ПРИЧИНА | ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мигание | Защита от перенапряжения на входе | Входное напряжение слишком высокое | Подождите, пока входное напряжение не снизится до диапазона восстанавливаемого напряжения, после чего выходное напряжение восстановится автоматически. |
|  |  |  | Неисправность цепи выборки | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита от пониженного входного напряжения | Входное напряжение слишком низкое | Подождите, пока входное напряжение не повысится до диапазона восстанавливаемого напряжения, после чего выходное напряжение восстановится автоматически. |
|  |  |  | Неисправность цепи выборки | Обратитесь в сервисный центр |
|  | Мигание | Защита от перенапряжения на выходе | Неисправность цепи выборки | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита от пониженного напряжения/ перегрузки на выходе | Нагрузка превышает номинальную в 1,5 раза | Уменьшите нагрузку до номинального значения . |
|  |  |  | Неисправность цепи выборки | Обратитесь в сервисный центр |
|  | Мигание | Защита от короткого замыкания на выходе | Внутри нагрузки происходит короткое замыкание. | Снимите и проверьте, есть ли неисправность нагрузки. |
|  | Мигание | Защита от перегрева | Длительная работа в режиме перегрузки приводит к перегрузке МОП-транзистора. | Уменьшите нагрузку до номинального значения . |
|  |  |  | Отказ внутренней цепи | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита от сбоя внутреннего термостата | Внутренний термостат поврежден или имеет плохой контакт. | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита входной частоты и отображение текущей фактической входной частоты | Частота входного напряжения сети или генератора выходит за пределы допустимого диапазона | Подождите, пока частота сети вернется в допустимый диапазон, или замените генератор на более стабильный с выходной частотой. |
|  |  |  | Форма входного сигнала сильно искажена, а схема дискретизации входного напряжения неисправна. | Обратитесь в сервисный центр . |
|  | Мигание | Защита входной частоты, если частота больше или равна 100 Гц | Частота входного напряжения сети или генератора выходит за пределы допустимого диапазона | Подождите, пока частота сети вернется в допустимый диапазон, или замените генератор на более стабильный с выходной частотой. |
|  |  |  | Форма входного сигнала сильно искажена, а схема дискретизации входного напряжения неисправна. | Обратитесь в сервисный центр . |

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора - 12 месяцев со дня продажи в пределах гарантийного срока хранения, а при монтаже Продавцом – с даты монтажа . При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска стабилизатора изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

ВНИМАНИЕ! Покупатель ОБЯЗАН проследить за правильностью заполнения гарантийного талона (должны быть указаны: модель изделия, заводской или серийный номер, производитель, торгующая организация, дата изготовления и продажи, штамп продавца и личная подпись Покупателя).

В случае приобретения изделия в интернет-магазине либо маркетплейсе необходимо предоставить чек ( копию электронного чека) подтверждающего факт приобретения стабилизатора и его дату , который находится в личном кабинете.

Производитель не несёт ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением правил установки и эксплуатации, предусмотренной данным руководством.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- не предъявления правильно заполненного гарантийного талона о приемке и продаже стабилизатора;

- несоблюдения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, установленных настоящим паспортом;

- ремонта стабилизатора не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки и других, не предусмотренных данным руководством вмешательств;

- при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных случаев и т.п.);

- механических повреждений, следов химических веществ и попадания внутрь инородных предметов;

- пользования стабилизатора не по назначению, подключению нагрузок, превышающих номинальную мощность стабилизатора, подключению к сети с параметрами, отличными от указанных в характеристиках стабилизатора.

В том случае если неисправность изделия вызвана нарушением условий его   эксплуатации Покупателем, то Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ В РФ :

Адреса Сервисных  Центров можно найти на сайте – www.solpi.ru  -- в разделе «СЕРВИС».

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ В РБ :

Адреса Сервисных  Центров можно найти на сайте – www.solpi.ru  -- в разделе «СЕРВИС».

Головной офис  : ,   ООО «Александра»

222512 , г.Борисов , ул. Ватутина , 32 .  Минская обл.

тел. +375177747090  , +375297794444

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Стабилизатор напряжения торговой марки SOLPI-M модель __________________________ Заводской номер Дата изготовления 20 год Изготовитель: SEYAS ELECTRONICS CO.,LTD Китай. Торгующая организация Дата продажи 20______года. Адрес сервисного центра: Подпись покупателя Отметки о ремонте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата |  | Дата |  |
| Гарант./негарантийный |  | Гарант./негарантийный |  |
| Заметки |  | Заметки |  |
| Дата |  | Дата |  |
| Гарант./негарантийный |  | Гарант./негарантийный |  |
| Заметки |  | Замет |  |
| Поставщик на территорию Республики Беларусь ООО «Александра» Поставщик на территорию Российской Федерации ООО «Вектор». |  |  |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вскрытие корпуса стабилизатора может повлечь поражение электрическим током!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой изделия необходимо убедиться, что элек- тросеть на объекте соответствует требованиям по подключению конкретной модели стабилизатора и мощности планируемого к использованию со стабилизатором обо- рудования (далее – нагрузка).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электросеть (далее – сеть) на месте установки стабилизатора должна иметь контакт заземления и легкодоступное защитное устройство для от- ключения электропитания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается эксплуатация стабилизатора без подключенного заземления. Заземляющий контакт изделия размещен в евровилке сетевого кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые работы, связанные с установкой и сменой местопо- ложения стабилизатора, должны производятся только при отсутствии соединения изделия с питающей сетью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ходе работ по установке, подключению, отключению, смене местоположения, техническому обслуживанию и устранению возможных неисправ- ностей стабилизатора запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущем элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работ по установке, подключению, отключе- нию, смене местоположения, техническому обслуживанию и устранению возмож- ных неисправностей стабилизатора следует освободить руки от колец, браслетов, часов и прочих металлических предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие должно быть смонтировано на негорючую поверх- ность на безопасном расстоянии от электрических и нагревательных приборов, си- стем водоснабжения и водоотведения, а также предметов, поддерживающих горе- ние, и потенциальных источников искрообразования.

Если по каким-то причинам произошло возгорание в непосредственной близости от изделия используйте порошковый огнетушитель. При использовании жидкостных огнетушителей существует опасность поражения электрическим током (при исполь- зовании любого огнетушителя руководствуйтесь в первую очередь сопутствующей ему эксплуатационной документацией).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если автоматический выключатель находится во включен- ном положении (далее – ON («I»)), то внутри и снаружи корпуса стабилизатора присутствует опасное напряжение. Для полной изоляции и обесточивания изде- лия необходимо перевести автоматический выключатель в выключенное поло- жение (далее – OFF («0»)), после чего извлечь кабель с евровилкой из сетевой розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В ходе установки, подключения, отключения, эксплуатации, смены местоположения, технического обслуживания и устранения возможных неис- правностей стабилизатора запрещается:

- соединение нейтрали с заземлением как непосредственно в розетках стабилиза- тора, так и в сети после стабилизатора (в том числе соединение нейтрали нагрузки с заземлением);

- соединение контактов нейтрали входа стабилизатора с контактами нейтрали выхо- да стабилизатора (под входом стабилизатора здесь понимаются кабель и контакты изделия, использующиеся для подключения к входной сети, под выходом – розетки изделия и кабели, использующиеся для подключения нагрузки).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все виды ремонта изделия могут проводиться только квали- фицированным персоналом, допущенным к данным работам предприятием-изго- товителем. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры (далее – сервисные центры)!

ВНИМАНИЕ! Внесение каких-либо изменений в конструкцию стабилизатора без специального разрешения предприятия-изготовителя приводит к прекращению действия гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ! При выборе и использовании стабилизатора следует учитывать мощ- ность нагрузки. Рекомендуется одновременно подключать к изделию электропри- боры с суммарной потребляемой мощностью на 20-30% меньше, чем выходная мощность стабилизатора.

При подключении нагрузок, содержащих электродвигатели (компрессоры, насосы и т.п.), необходимо учитывать свойственные данному оборудованию пусковые токи. Стартовая (пусковая) мощность у оборудования с пусковыми токами может превы- шать номинальную в несколько раз! Информацию о пусковых токах следует уточ- нять в паспорте или у производителя оборудования с электродвигателем.

ВНИМАНИЕ! Изделие является устройством, имеющим защиту от импульсных пе- ренапряжений в соответствии с 3 классом (D).

Аварийные ситуации, возникающие в сети переменного тока в результате ударов молний в линии электропередач, могут привести к выходу изделия из строя, что не является гарантийным случаем.

Для обеспечения защиты от подобных аварийных ситуаций предприятие-изготови- тель рекомендует устанавливать на вводном щите защиту от перенапряжения соот- ветствующих классов защиты.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Стабилизатор  предназначен  для   защиты   подключенного   электрооборудования от повышенного или пониженного сетевого напряжения, высоковольтных выбросов и провалов входного напряжения, гармонических искажений, электрических помех.

Стабилизатор  рассчитан  на  работу  в  однофазных  сетях  переменного  напряжения с номинальным значением 230 или 220 В и частотой 50 Гц.

При изменении напряжения сети в диапазоне от 90 до 310 В стабилизатор поддер- живает уровень выходного напряжения с точностью ±2% (см. таблицу 5).

В стабилизаторе реализованы следующие виды защиты:

электронная защита c восстановлением от короткого замыкания и длительной перегрузки по выходу;

электронная тепловая защита c восстановлением от внутреннего перегрева;

U

90-310 В

электронная защита c восстановлением от аварии сети (пониженное или повышенное входное напряжение – за пределами диапазона 90 В - 310 В);

электронная аварийная защита от неисправностей и сбоев в работе;

защита от импульсных помех.

  - Внешний вид и габаритные размеры

Внешний вид стабилизатора Штиль IS350 представлен на рисунке 1а, стабилизатора Штиль IS550 – на рисунке 1б, стабилизатора Штиль IS800 – на рисунке 1в, стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500 и IS2000 – на рисунке 1г.

Габаритные размеры, компоненты передней и боковой панели стабилизатора Штиль IS350 представлены на рисунке 2а, стабилизатора Штиль IS550 – на рисунке 2б, стабилизатора Штиль IS800 – на рисунке 2в, стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500 и IS2000 – на рисунке 2г.

Рисунок 1а. Внешний вид стабилизатора Штиль IS350

Рисунок 1б. Внешний вид стабилизатора Штиль IS550

Рисунок 1в. Внешний вид стабилизатора Штиль IS800

Рисунок 1г. Внешний вид стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500 и IS2000

155

5

3

4

67

82

155

5

3

4

66

80

1	1

223

245

2	2

Рисунок 2a. Габаритные размеры, компоненты передней и боковой панели стабилизатора Штиль IS350

- - светодиодные индикаторы;

- - розетка для подключения нагрузки – тип F, 16 А (далее – розетка);

- - автоматический выключатель; 4 - место выхода кабеля сетевого

с евровилкой;

5 - элементы (выдавки) с отверстиями

3

1

2

4

5

176

187

78

300

300

для крепления на ровную вертикальную поверхность.

Рисунок 2б. Габаритные размеры, компоненты передней и боковой панели стабилизатора Штиль IS550

1 - светодиодные индикаторы; 2 - розетка;

3 - автоматический выключатель; 4 - место выхода кабеля сетевого

с евровилкой;

5 - элементы (выдавки) с отверстиями

для крепления на ровную вертикальную поверхность.

3

1

2

4

5

176

187

78

Рисунок 2в. Габаритные размеры, компоненты передней и боковой панели стабилизатора Штиль IS800

1 - светодиодные индикаторы; 2 - розетка;

- - элементы (выдавки) с отверстиями

для крепления на ровную вертикальную поверхность;

- - автоматический выключатель; 5 - место выхода сетевого кабеля

с евровилкой.

Рисунок 2г. Габаритные размеры, компоненты передней и боковой панели стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500 и IS2000

- - ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами и кнопкой выбора отображаемой информации;

- - розетка;

- - элементы (выдавки) с отверстиями для крепления на ровную вертикальную поверхность;

- - автоматический выключатель;

- - место выхода сетевого кабеля с евровилкой.

  - Комплект поставки

Комплект поставки изделия приведен в таблице 1. Таблица 1. Комплектность изделия

| Наименование |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стабилизатор Штиль ISXXХ | 1 |
| 2 | Комплект для крепления изделия на ровную вертикальную поверхность: | 1 |
|  | - дюбель | 2 |
|  | - шуруп «саморез» | 2 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Гарантийный талон | 1 |
| 5 | Шаблон для разметки поверхности | 1 |
| 6 | Упаковка (картонный короб) | 1 |

  - Принцип работы

Принцип работы стабилизатора основан на двойном преобразовании напряжения. Выпрями- тель осуществляет преобразование входного переменного напряжения электросети в стабили- зированное постоянное напряжение. Инвертор выполняет обратную операцию и трансформи- рует постоянное напряжение в питающее нагрузку переменное.

Структурная   схема   принципа   работы    стабилизаторов    Штиль    IS350    и    IS550    показана на рисунке 3а, стабилизаторов Штиль IS800, IS1000, IS1500, IS2000 – на рисунке 3б.

Нагрузка

Сеть

Сетевой фильтр	Выпрямитель	Инвертор        Сетевой фильтр

Преобразователь

Рисунок 3а. Структурная схема принципа работы стабилизаторов Штиль IS350 и IS550

Байпас

Нагрузка

Сеть

Сетевой фильтр	Выпрямитель	Инвертор        Сетевой фильтр

Преобразователь

Рисунок 3б. Структурная схема принципа работы стабилизато- ров Штиль IS800, IS1000, IS1500, IS2000

Назначение основных компонентов изделия:

- входной и выходной фильтры обеспечивают защиту нагрузки и сети от помех;

- преобразователь, состоящий из выпрямителя и инвертора, производит двойное преобра- зование поступающего из сети напряжения и обеспечивает питание нагрузки стабилизи- рованным выходным напряжением синусоидальной формы. В состав выпрямителя входит

корректор коэффициента мощности, который обеспечивает отсутствие искажений входной сети при нелинейной нагрузке;

- байпас     (присутствует     в     моделях     IS800,     IS1000,     IS1500,     IS2000,     IS2500,     IS3000 и IS3500 – рисунок 3б) служит для питания нагрузки напрямую от сети, в обход преобразователя. Переход нагрузки на питание через байпас осуществляется ав- томатически   при   выходе   из    строя    одного    из    внутренних    элементов    стабилизато- ра или при превышении нагрузкой номинальной выходной мощности стабилизатора.

ВНИМАНИЕ! Стабилизатор, не оснащённый байпасом (модель IS350 и IS550), при выходе из строя одного из внутренних элементов или при превышении на- грузкой номинальной выходной мощности отключится и обесточит нагрузку.

ВНИМАНИЕ! При переходе стабилизатора на байпас стабилизация напряжения не осуществляется. Однако устройство продолжает защищать нагрузку от повы- шенного и пониженного напряжения электросети. Допустимый диапазон сетево- го напряжения для байпаса составляет 187-245 В. При выходе значения сетевого напряжения из допустимого для байпаса диапазона стабилизатор отключится и обесточит нагрузку.

  - Назначение и алгоритм работы индикации

    - Стабилизаторы Штиль IS350 и IS800

Норма

Перегрузка/Перегрев Сеть не в норме

Модели IS350 и IS800 имеют индикацию, реализованную в виде трех светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели стабилизатора (рисунок 4).

Цвет и функциональное назначение показанных на рисунке 4 светодиодных индикаторов приведены в таблице 2а (для ста- билизатора Штиль IS350) и в таблице 2б (для стабилизатора Штиль IS800).

Рисунок 4. Индикация стабилизаторов Штиль IS350 и IS800

Таблица 2а. Светодиодные индикаторы стабилизатора Штиль IS350

| Наименование индикатора | Цвет | Назначение |
| --- | --- | --- |
| «Норма» | Зелёный | Светится в штатном режиме работы при наличии на выходе устрой- ства (в розетке) стабилизированного напряжения заданного уровня |
| «Перегрузка/Пере- грев» | Красный | Светится в случае перегрева или перегрузки стабилизатора |
| «Сеть не в норме» | Жёлтый | Светится в случае критически повышенного входного напряжения (более 310 В) и критически пониженного входного напряжения (менее 90 В). Мигает в течении 30 секунд в случаях: - нарушения фазировки (фаза евровилки стабилизатора не совпада- ет с фазой сетевой розетки); - отсутствия заземления (сетевая розетка не имеет заземляющего контакта или заземляющий контакт неисправен) |

Таблица 2б. Светодиодные индикаторы стабилизатора Штиль IS800

| Наименование индикатора | Цвет | Назначение |
| --- | --- | --- |
| «Норма» | Зелёный | Светится в штатном режиме работы при наличии на выходе устрой- ства (в розетке) стабилизированного напряжения заданного уровня. Мигает в случае перехода на байпас |
| «Перегрузка/Перегрев» | Красный | Светится в случае нахождения устройства в аварийном состоянии. Мигает при переходе устройства в аварийное состояние |
| «Сеть не в норме» | Жёлтый | Светится в случае критически повышенного входного напряжения (более 310 В) и критически пониженного входного напряжения (менее 90 В) |

ВНИМАНИЕ! При длительном свечении красного или желтого светодиодного индикатора выходное напряжение  отключено  –  электроснабжение  нагрузки не осуществляется.

ВНИМАНИЕ! Одновременное отсутствие свечения всех трех светодиодных индикаторов сигнализирует о внутренней неисправности стабилизатора (при условии наличия напряжения (с частотой 43-57 Гц) в подключенной к прибору сети и нахождения автоматического выключателя во включенном положении).

    - Стабилизатор Штиль IS550

Норма

Перегрузка/Перегрев Uвх<90В

Uвх>310В

Модель IS550 имеет индикацию, реализованную в виде четырёх светодиодных индикаторов, располо- женных на передней панели стабилизатора (рисунок 5).

Цвет и функциональное назначение показанных на

рисунке 5 светодиодных индикаторов приведены в

таблице 3.	Рисунок 5. Индикация стабилизатора Штиль IS550

Таблица 3. Светодиодные индикаторы стабилизатора Штиль IS550

| Наименование индикатора | Цвет | Назначение |
| --- | --- | --- |
| «Норма» | Зелёный | Светится в штатном режиме работы при наличии на выходе устрой- ства (в розетке) стабилизированного напряжения заданного уровня |
| «Перегрузка/Перегрев» | Красный | Светится в случае перегрева или перегрузки стабилизатора |
| «U > 310 В» | Красный | Светится в случае критически повышенного входного напряжения (более 310 В) |
| «U < 90 В» | Красный | Светится в случае критически пониженного входного напряжения (менее 90 В) |

ВНИМАНИЕ! Одновременное отсутствие свечения всех четырех светодиодных индикаторов сигнализирует о внутренней неисправности стабилизатора (при условии наличия напряжения (с частотой 43-57 Гц) в подключенной к прибору сети и нахождения автоматического выключателя во включенном положении).

ВНИМАНИЕ! При длительном свечении любого красного светодиодного индикатора выходное напряжение  отключено  –  электроснабжение  нагрузки не осуществляется.

    - Стабилизаторы Штиль IS1000, IS1500, IS2000

Модели IS1000, IS1500, IS2000 имеют индикацию, включающую в себя расположенные на пе- редней панели ЖК-дисплей с кнопкой управления для выбора отображаемой информации и два светодиодных индикатора (рисунок 6).

1

2

3

4

Рисунок 6. Индикация стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500, IS2000

      - - ЖК-дисплей;

      - -  светодиодный индикатор «Норма»; 3 - светодиодный индикатор «Авария»;

4 - кнопка для выбора отображаемой на дисплее информации и изменения выходного напряжения.

Цвет и функциональное назначение показанных на рисунке 6 (поз. 2, 3) светодиодных индика- торов приведены в таблице 4. Внешний вид ЖК-дисплея представлен на рисунке 7.

Таблица 4. Светодиодные индикаторы стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500, IS2000

| Наименование индикатора | Символ | Цвет | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| «Норма» |  | Зелёный | Светится в штатном режиме работы при наличии на выходе устройства (в розетке) стабилизированного напряжения за- данного уровня. Мигает: - в случае перехода на байпас, при подаче сетевого напряжения на выход устройства (в розетку) в обход преобразователя; - в момент применения пользовательской настройки выходного напряжения (порядок изменения выходного напряжения – пункт 3.5) |
| «Авария» |  | Красный | Светится: - при перегреве и перегрузке (на ЖК-дисплее появятся соответствующая информация); - при отключении входной сети; - при выходе из строя одного из внутренних элементов изделия; - при коротком замыкании и низком импендансе нагрузки |

1

2

3

В

4

5

6

А

ВА

кВА

°С

В

Рисунок 7. ЖК-дисплей стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500, IS2000

1 - значение входного напряжения (в вольтах – В); 2 - аварийное сообщение «Перегрузка!»;

- - шкала, отображающая уровень нагрузки на стабилизатор;

- - значение выходного напряжения (в вольтах – В); 5 - аварийное сообщение «Перегрев!»;

6 - сегмент, сигнализирующий о максимальной нагрузке на стабилизатор.

ВНИМАНИЕ! После того как загорается показанный на рисунке 7 (поз. 6) сегмент, сигнализирующий о максимальной нагрузке на стабилизатор, изделие может, в зависимости от входного напряжения, перейти на байпас или отключиться.

При   кратковременном   нажатии   кнопки      на ЖК-дисплее вместо значения выходного напряжения отображается потребляемая нагрузкой мощность (в вольтамперах – ВА или кило- вольтамперах – кВА), при ещё одном нажатии – внутренняя температура прибора (в градусах Цельсия – 0С).

При удержании кнопки        ЖК-дисплей переходит в режим журнала ошибок (рисунок 8). Данный режим предназначен для квалифицированного персонала, проводящего сервисное обслуживание изделия.

При кратковременном нажатии кнопки    ЖК-дисплей из режима журнала ошибок переклю- чается на отображение версии программного обеспечения (ПО) (рисунок 9), при ещё одном нажатии – переходит в обычный режим.

Порядок изменения выходного напряжения с помощью кнопки      приведен в пункте 3.5.

Рисунок 8. ЖК-дисплей в режиме журнала ошибок

Рисунок 9. Отображение версии ПО на ЖК-дисплее

  - Маркировка и пломбирование

Стабилизатор промаркирован паспортной табличкой, содержащей следующую информацию:

- наименование изделия;

- заводской номер изделия;

- название организации-производителя изделия;

- дату изготовления изделия.

ВНИМАНИЕ! На корпус стабилизатора наклеена гарантийная пломба. Повреждение пломбы лишает изделие гарантии, а вскрытие опломбированной части корпуса может повлечь поражение электрическим током!

  - Упаковка

Стабилизатор упаковывается в полиэтиленовый пакет и размещается в картонном коробе. Устойчивое положение изделия фиксируется пенопластовыми вкладышами. Короб заклеива- ется клейкой лентой (скотчем).

Для извлечения стабилизатора из заводской упаковки необходимо:

- снять скотч;

- открыть короб;

- освободить изделие от пенопластовых вкладышей и извлечь из короба, после чего снять полиэтиленовый пакет.

ВНИМАНИЕ! При извлечении стабилизатора из упаковки не допускайте падения устройства и ударов по корпусу устройства.

- Основные характеристики

Таблица 5. Основные характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Технические характеристики |  |
| Входные характеристики |  |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 (230) |
| Допустимый диапазон входного напряжения сети1, В | 90-310 |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 |
| Диапазон входного напряжения для байпаса2 | 187-245 |
| Номинальная частота входного напряжения, Гц | 50 |
| Диапазон частоты входного напряжения, Гц | 43-573 |

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Максимальный входной ток, А: |  |
| - ИнСтаб IS350 | 2 |
| - ИнСтаб IS550 | 2,6 |
| - ИнСтаб IS800 | 3,9 |
| - ИнСтаб IS1000 | 5,2 |
| - ИнСтаб IS1500 | 7,3 |
| - ИнСтаб IS2000 | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт: |  |
| - ИнСтаб IS350 | 25 |
| - ИнСтаб IS550 |  |
| - ИнСтаб IS800 |  |
| - ИнСтаб IS1000 | 30 |
| - ИнСтаб IS1500 |  |
| - ИнСтаб IS2000 |  |
| Выходные характеристики |  |
| Номинальное выходное напряжение, В: |  |
| - ИнСтаб IS350, IS550, IS800 | 220 (230)4 |
| - ИнСтаб IS1000, IS1500, IS2000 | 220 |
| Диапазон настройки выходного напряжении (только для моделей IS1000, IS1500, IS2000), В | 220-230, шаг 1 В |
| Точность поддержания выходного напряжения | ±2% (216-224 или 226-234 В) |
| Номинальная выходная частота, Гц | 503 |
| Скорость срабатывания, мс | 0 (мгновенная стабилизация напряжения) |
| Номинальная выходная активная/полная мощность, Вт/ВА: |  |
| - ИнСтаб IS350 | 300 / 350 |
| - ИнСтаб IS550 | 400 / 550 |
| - ИнСтаб IS800 | 600 / 800 |
| - ИнСтаб IS1000 | 800 / 1000 |
| - ИнСтаб IS1500 | 1125 / 1500 |
| - ИнСтаб IS2000 | 1500 / 2000 |
| Максимальный выходной ток, А: |  |
| - ИнСтаб IS350 | 1,6 |
| - ИнСтаб IS550 | 2,5 |
| - ИнСтаб IS800 | 3,6 |
| - ИнСтаб IS1000 | 4,5 |
| - ИнСтаб IS1500 | 6,8 |
| - ИнСтаб IS2000 | 9 |
| Коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке, % | 1,5 |
| КПД изделия, % | До 97 |

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Зависимость номинальной выходной мощности стабилизатора от входного напряжения | Рисунок 10 |
| Перегрузочная способность стабилизатора | Рисунок 10 |
| Коэффициент мощности нагрузки (L или C) | 0-1 |
| Конструктивные характеристики |  |
| Габаритные размеры, ВхШхГ5, мм: |  |
| - ИнСтаб IS350 | 223х155х80 |
| - ИнСтаб IS550 | 245х155х82 |
| - ИнСтаб IS800, IS1000, IS1500, IS2000 | 300х187х78 |
| Масса, не более, кг: |  |
| - ИнСтаб IS350, IS550 | 2 |
| - ИнСтаб IS800, IS1000, IS1500, IS2000 | 3 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Тип охлаждения: |  |
| - ИнСтаб IS350, IS550, IS800, IS1000 | конвекционное, безвентиляторное |
| - ИнСтаб IS1500, IS2000 | комбинированное (безвентиляторное/ вентиляторное)6 |
| Защита |  |
| Импульсные перенапряжения, кВ (срабатывание 50 мкс): |  |
| «корпус-провод» | 2 |
| «провод-провод» | 1 |
| Помехи: |  |
| Сеть (защита сети) | 150 кГц - 30 МГц |
| Нагрузка (защита нагрузки) | до 2,5 кГц |
| Эксплуатационные ограничения |  |
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, 0С | от - 40 до +40 |
| Относительная влажность, % (без конденсата) | от 0 до 80 |
| Дополнительные требования к транспортированию и хранению | п.6 данного РЭ |
| Надежность |  |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок7, месяца | 24 |
| 1Зависимость выходной мощности стабилизатора от значения входного напряжения питающей сети переменного тока представлена на рисунке 10. 2Характеристика актуальна для стабилизаторов, имеющих байпас (модели IS800, IS1000, IS1500, IS2000). 3Отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети. Внимание! Стабилизатор переменного напряжения не производит стабилизацию частоты. 4 Настраивается на заводе-изготовителе (по запросу заказчика). 5 Высота х Ширина х Глубина. 6 Работа системы охлаждения (включение/выключение вентиляторов) определяется нагрузкой на стаби- лизатор и температурой окружающей среды. 7 Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации. |  |

Выходная мощность

150%

120%

100%

90%

80%

60%

0

предельная мощность (не менее 5 c)

номинальная мощность

90	135	165	310    Входное фазное

напряжение

Рисунок 10. Зависимость выходной мощности от входного напряжения

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнение каких-либо действий из данного пункта без предварительного ознакомления с разделами БЕЗОПАСНОСТЬ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ настоящего руководства по эксплуатации.

  - Подготовка изделия к эксплуатации

Перед проведением работ по установке и подключению стабилизатора необходимо:

- убедиться в целостности упаковки;

- извлечь стабилизатор из упаковки;

- проверить комплектность изделия (согласно таблице 1);

- проверить внешний вид стабилизатора. Осмотреть на предмет наличия повреждений ком- поненты всех панелей корпуса. При обнаружении любых повреждений или вмятин необхо- димо связаться с поставщиком (продавцом) оборудования. Эксплуатация поврежденного стабилизатора запрещается!

ВНИМАНИЕ! При извлечении стабилизатора из упаковки не допускайте падения устройства и ударов по корпусу устройства.

ВНИМАНИЕ! В случае транспортирования или хранения стабилизатора в ус- ловиях отрицательных температур перед началом подключения и эксплуата- ции устройство необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации (таблица 5) не менее 8 часов.

ВНИМАНИЕ! Во время работ по подготовке к эксплуатации с изделием необходимо обращаться бережно, не подвергать механическим поврежде- ниям, воздействиям жидкости, грязи и повышенной температуры.

  - Установка изделий на месте эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнение каких-либо действий из данного пункта без предварительного ознакомления с разделами БЕЗОПАСНОСТЬ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ настоящего руководства по эксплуатации.

Стабилизаторы Штиль IS350, IS550, IS800, IS1000, IS1500 и IS2000 предназначены для крепле- ния на ровной вертикальной поверхности (навесное размещение – рисунок 11а, 11б, 11в и 11г) с использованием специальных элементов (выдавок), расположенных на задней панели

- рисунок 12а, 12б, 12в.

Рисунок 11a. Крепление стабили- затора Штиль IS350 на ровной верти- кальной поверх- ности

Рисунок 11б. Крепление стабилиза- тора Штиль IS550 на ровной вертикальной поверхности

Рисунок 11в. Крепление стабилиза- тора Штиль IS800 на ровной вертикальной поверхности

Рисунок 11г. Крепление стабилиза- торов Штиль IS1000, IS1500 и IS2000 на

ровной вертикальной поверхности

90

Рисунок 12a.

Задняя панель стабилизато- ра Штиль IS350

90

Рисунок 12б.

Задняя панель стабилизато- ра Штиль IS550

110

Рисунок 12в.

Задняя панель стабилиза- торов Штиль IS800, IS1000, IS1500 и IS2000

ВНИМАНИЕ! Следует располагать стабилизатор таким образом, чтобы воз- душный поток свободно циркулировал вокруг корпуса и через корпус.

ВНИМАНИЕ! Перед осуществлением работ по установке стабилизатора следу- ет убедиться, что вертикальная поверхность обладает достаточной прочностью и сможет обеспечить надежность крепления.

ВНИМАНИЕ! Поставляемые совместно со стабилизатором шурупы и дюбеля предполагают установку на бетонную или кирпичную стену.

  - Порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнение каких-либо действий из данного пункта без предварительного ознакомления с разделами БЕЗОПАСНОСТЬ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ настоящего руководства по эксплуатации.

Порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию:

- Выполнить действия по подготовке стабилизатора к использованию (пункт 3.1).

- Установить стабилизатор согласно пункту 3.2 в помещении с климатическими условиями, соответствующими эксплуатационным ограничениям (таблица 5).

ВНИМАНИЕ! Подключение питающей сети переменного тока и нагрузки про- изводится только после размещения и крепления стабилизатора на месте экс- плуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация стабилизатора в положении ином, чем показанное на рисунках 11а-11г;

- установка и эксплуатация стабилизатора при температуре окружающей среды, находящейся вне допустимого диапазона (таблица 5);

- установка и эксплуатация стабилизатора в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, а также вблизи источников открытого пламени;

- установка и эксплуатация стабилизатора в условиях повышенной влажности, вибрации, запылённости, воздействия капель или брызг на корпус, а также на открытых (вне помещения) площадках и местах, характеризующихся прямым падением солнечных лучей;

- установка и эксплуатация стабилизатора в местах, не обеспечивающих воздухо- обмена, достаточного для охлаждения изделия;

- установка и эксплуатация стабилизатора на мягких и ворсистых поверхностях.

- Подключить стабилизатор к питающей сети переменного тока. Подключение входной сети осуществляется включением кабеля с евровилкой изделия в сетевую розетку (евровилка далее – вилка).

ВНИМАНИЕ! Подключение производится только при нахождении автоматиче- ского выключателя в положении OFF («0»).

ВНИМАНИЕ! Сетевая розетка должна иметь контакт заземления и защищаться легкодоступным устройством, предназначенным для отключения электропита- ния. Необходимо обеспечить возможность быстрого доступа к сетевой розетке.

- Убедиться, что вилка надёжно зафиксирована в сетевой розетке.

ВНИМАНИЕ! Плохая фиксация вилки в розетке может привести к нагреву и повреждению изделия и/или нагреву и повреждению сетевого кабеля.

- Перевести автоматический выключатель в положение ON («I»). На передней панели стаби- лизатора загорятся и погаснут светодиодные индикаторы, затем загорится только индика- тор «Норма». У моделей IS1000, IS1500, IS2000 на ЖК-дисплее появятся значения входного и выходного напряжения.

- При необходимости изменить значение выходного напряжения (только для IS1000, IS1500, IS2000 порядок изменения выходного напряжения данных моделей – пункт 3.5).

- Перевести автоматический выключатель в положение OFF («0»):

  - у стабилизаторов Штиль IS350 и IS800 загорятся светодиодные индикаторы «Сеть не в норме» и «Перезрука/Перегрев»;

  - у стабилизатора Штиль IS550 загорится светодиодный индикатор «U < 90 В»;

  - у стабилизатров Штиль IS1000, IS1500, IS2000 загорится светодиодный индикатор «Ава- рия» и отключится ЖК-дисплей.

- Дождаться полного отключения стабилизатора (погаснут все светодиодные индикаторы), после чего извлечь кабель с вилкой из сетевой розетки.

ВНИМАНИЕ! При извлечении кабеля стабилизатора из сетевой розетки следует держать кабель за вилку. Запрещается тянуть кабель за провод!

- Выдержав изделие в отключенном состоянии 1 минуту, подключить нагрузку. Подключение нагрузки осуществляется к розеткам.

ВНИМАНИЕ! Общая потребляемая мощность нагрузок, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать номинальную выходную мощность устройства (таблица 5). Обратите особое внимание на изменение выходной мощности стабилизатора при изменении значения входного напряжения (рисунок 10), а также на наличие пусковых токов у подключаемого к стаби- лизатору оборудования.

ВНИМАНИЕ! Необходимо убедиться, что кабель нагрузки надёжно зафикси- рован в розетке - плохая фиксация может привести к нагреву и повреждению изделия и/или нагреву, повреждению и возгоранию кабеля нагрузки.

- Перевести автоматический выключатель в положение ON («I»), предварительно включив кабель с вилкой в сетевую розетку.

- Проконтролировать величину нагрузки на стабилизатор. При отсутствии перегрузки устрой- ство готово к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! При подключении газового котла к стабилизатору необхо- димо строго соблюдать фазность подключения! Если после подключения к стабилизатору газовый котел не запускается, необходимо перевернуть вилку котла в розетке стабилизатора.

  - Эксплуатация изделия

В процессе эксплуатации со стабилизатором следует обращаться бережно, не подвергать ме- ханическим повреждениям, воздействиям жидкости, грязи и повышенной температуры. Не- обходимо поддерживать чистоту в помещении, где установлен стабилизатор. Это позволит предотвратить загрязнение внутренних узлов изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- размещать на корпусе стабилизатора любые предметы;

- осуществлять электрическое присоединение (отсоединение) нагрузки при рабо- тающем стабилизаторе;

- изменять местоположение работающего стабилизатора;

- допускать попадание внутрь изделия и на изделие инородных предметов и различных жидкостей;

- накрывать корпус работающего стабилизатора любым материалом и уста- навливать рядом с работающим стабилизатором предметы, закрывающие вентиляционные отверстия;

- эксплуатация стабилизатора при появлении дыма или характерного для горящей изоляции запаха, а также при возникновении повышенного шума или вибрации;

- работа подключённого к стабилизатору оборудования в режиме рекуперации;

- производить любые работы, связанные с ремонтом и техническим обслужи- ванием нагрузки, без её предварительного отсоединения от стабилизатора (порядок отключения - пункт 3.6).

ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнение каких-либо действий из данного пункта без предварительного ознакомления с разделами БЕЗОПАСНОСТЬ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется изменять выходное напряжение изделия при нахож- дении нагрузки в выключенном состоянии, так как в процессе изменения выходного напряжения у стабилизаторов возможно кратковременное обесточивание выхода.

Порядок изменения выходного напряжения (только для моделей IS1000, IS1500, IS2000)

Порядок изменения выходного напряжения:

- Двойным  быстрым  нажатием  кнопки        перевести ЖК-дисплей в режим настройки выходного напряжения (рисунок 13).

- Кратковременными   нажатиями   кнопки         выбрать необходимое значение выходного напряжения (диапазон 220-230 В, шаг 1 В).

Рисунок 13. ЖК-дисплей в режиме настройки выходного напряжения

- Удержанием кнопки   установить выбранное значение выходного напряжения.

В момент применения пользовательской настройки индикатор «Норма» будет мигать, ЖК- дисплей автоматически выйдет из режима настройки выходного напряжения.

После применения пользовательской настройки индикатор «Норма» загорится (перестанет мигать).

ВНИМАНИЕ! Выход из режима настройки выходного напряжения без установки выбранного значения осуществляется двойным быстрым нажатием кнопки	.

ВНИМАНИЕ! Допустимое число изменений выходного напряжения составляет 100 раз.

  - Порядок отключения изделия

ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнение каких-либо действий из данного пункта без предварительного ознакомления с разделами БЕЗОПАСНОСТЬ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ настоящего руководства по эксплуатации.

- Завершить работу подключённой к стабилизатору нагрузки.

- Автоматический выключатель «Сеть» перевести в положение OFF («0»).

- Извлечь кабель с вилкой из сетевой розетки.

ВНИМАНИЕ! При извлечении кабеля стабилизатора из сетевой розетки следует держать кабель за вилку. Запрещается тянуть кабель за провод!

Выдержав изделие в отключенном состоянии 1 минуту, отключить нагрузку от розеток.

  - Изделие в аварийных условиях эксплуатации

Действия стабилизатора Штиль IS350 в аварийных условиях эксплуатации приведены в та- блице 6, стабилизатора Штиль IS550 – в таблице 7, стабилизатора Штиль IS800 – в таблице 8, стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500, IS2000 – в таблице 9.

Таблица 6.  Стабилизатор Штиль IS350 в аварийных условиях эксплуатации

| Аварийное условие эксплуатации | Действия стабилизатора | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Длительная перегрузка, перегрев, короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма», загорает- ся индикатор «Перегрузка/Перегрев» |
|  | 2. Ожидание 30 секунд (при перегреве - ожидание охлаждения) | Горит индикатор «Перегрузка/Перегрев» |
|  | 3. Подключение нагрузки (при перегре- ве только после охлаждения) | Гаснет индикатор «Перегрузка/Пере- грев», загорается индикатор «Норма» |
| ВНИМАНИЕ! Если длительная перегрузка, короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки не сняты, то процедура повторяется. |  |  |
| Напряжение за пре- делами допустимого диапазона | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма», загорает- ся индикатор «Сеть не в норме» |
|  | 2. Ожидание возвращения напряжения в допустимый диапазон | Горит индикатор «Сеть не в норме» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «Сеть не в норме», загорается индикатор «Норма» |
| Частота за пределами допустимого диапазона | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма» |
|  | 2. Ожидание возвращения частоты в допустимый диапазон | Не горит ни один светодиодный индикатор |
|  | 3. Подключение нагрузки | Загорается индикатор «Норма» |
| Выход из строя одного из внутренних узлов | Отключение нагрузки | Не горит ни один светодиодный индикатор |
| ВНИМАНИЕ! Необходимо перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала - обратитесь в сервисный центр. |  |  |

Таблица 7.  Стабилизатор Штиль IS550 в аварийных условиях эксплуатации

| Аварийное условие эксплуатации | Действия стабилизатора | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Длительная перегрузка, перегрев, короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма», загорает- ся индикатор «Перегрузка/Перегрев» |
|  | 2. Ожидание 30 секунд (при перегреве - ожидание охлаждения) | Горит индикатор «Перегрузка/Перегрев» |
|  | 3. Подключение нагрузки (при перегре- ве только после охлаждения) | Гаснет индикатор «Перегрузка/Пере- грев», загорается индикатор «Норма» |
| ВНИМАНИЕ! Если длительная перегрузка, короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки не сняты, то процедура повторяется. |  |  |
| Напряжение за пре- делами допустимого диапазона | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма», загорается индикатор «U < 90 В» или «Uвх > 310» |

| Аварийное условие эксплуатации | Действия стабилизатора | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Напряжение за пре- делами допустимого диапазона | 2. Ожидание возвращения напряжения в допустимый диапазон | Горит индикатор «U < 90 В» или «Uвх > 310» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «U < 90 В» или «Uвх > 310», загорается индикатор «Норма» |
| Частота за пределами допустимого диапазона | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма» |
|  | 2. Ожидание возвращения частоты в допустимый диапазон | Не горит ни один светодиодный индикатор |
|  | 3. Подключение нагрузки | Загорается индикатор «Норма» |
| Выход из строя одного из внутренних узлов | Отключение нагрузки | Не горит ни один светодиодный индикатор |
| ВНИМАНИЕ! Необходимо перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала - обратитесь в сервисный центр. |  |  |

Таблица 8. Стабилизатор Штиль IS800 в аварийных условиях эксплуатации

| Аварийное условие эксплуатации | Действия стабилизатора | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Длительная перегрузка, перегрев | 1. Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на байпас, если сеть в норме | При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». При переходе на байпас мигает индикатор «Норма». Загорается индикатор «Перегрузка/ Перегрев» |
|  | 2. При перегрузке - ожидание 30 секунд. При перегреве - ожидание охлаждения | Горит индикатор «Перегрузка/ Перегрев». При переходе на байпас мигает инди- катор «Норма» |
|  | 3. Подключение нагрузки (при перегре- ве - только после охлаждения) | Гаснет индикатор «Перегрузка/ Перегрев», загорается или перестаёт мигать индикатор «Норма» |
| ВНИМАНИЕ! Если длительная перегрузка не снята, то процедура повторяется. |  |  |
| Короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма», загорает- ся индикатор «Перегрузка/Перегрев» |
|  | 2. Ожидание 30 секунд | Горит индикатор «Перегрузка/ Перегрев» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «Перегрузка/ Перегрев», загорается индикатор «Норма» |
| ВНИМАНИЕ! Если короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки не сняты, то процедура повторяется. |  |  |
| Напряжение за пре- делами допустимого диапазона | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма», загорает- ся индикатор «Сеть не в норме» |
|  | 2. Ожидание возвращения напряжения в допустимый диапазон | Горит индикатор «Сеть не в норме» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «Сеть не в норме», загорается индикатор «Норма» |
| Частота за пределами допустимого диапазона | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма» |
|  | 2. Ожидание возвращения частоты в допустимый диапазон | Не горит ни один светодиодный индикатор |

| Аварийное условие эксплуатации | Действия стабилизатора | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Частота за пределами допустимого диапазона | 3. Подключение нагрузки | Загорается индикатор «Норма» |
| Выход из строя одного из внутренних узлов | Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на байпас, если сеть в норме (при исправности цепей байпаса) | При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». При переходе на байпас мигает индикатор «Норма» |
| ВНИМАНИЕ! Необходимо перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала - обратитесь в сервисный центр. |  |  |

Таблица 9. Стабилизаторы Штиль IS1000, IS1500, IS2000 в аварийных условиях эксплуатации

| Аварийное условие эксплуатации | Действия стабилизатора | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Длительная перегрузка | 1. Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на байпас, если сеть в норме | При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». При переходе на байпас мигает инди- катор «Норма» |
|  | 2. Ожидание 30 секунд | Горит индикатор «Авария». При переходе на байпас мигает индикатор «Норма». На ЖК-дисплее надпись «Перегрузка!» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «Авария», загора- ется (перестаёт мигать) индикатор «Норма» |
| ВНИМАНИЕ! Если длительная перегрузка не снята, то процедура повторяется. |  |  |
| Перегрев | 1. Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на байпас, если сеть в норме | При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». При переходе на байпас мигает инди- катор «Норма» |
|  | 2. Ожидание охлаждения | Горит индикатор «Авария». При переходе на байпас мигает инди- катор «Норма». На ЖК-дисплее надпись «Перегрев!» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «Авария», загора- ется (перестаёт мигать) индикатор «Норма» |
| Короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки | 1. Отключение нагрузки | При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма» |
|  | 2. Ожидание 30 секунд | Горит индикатор «Авария». На ЖК-дисплее надпись «Перегрузка!» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «Авария», загора- ется индикатор «Норма» |
| ВНИМАНИЕ! Если короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки не сняты, то процедура повторяется. |  |  |
| Напряжение за пределами допустимого диапазона | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма» |
|  | 2. Ожидание возвращения напряжения в допустимый диапазон | Горит индикатор «Авария» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «Авария», загорается индикатор «Норма» |

| Аварийное условие эксплуатации | Действия стабилизатора | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Частота за пределами допустимого диапазона | 1. Отключение нагрузки | Гаснет индикатор «Норма» |
|  | 2. Ожидание возвращения частоты в допустимый диапазон | Горит индикатор «Авария» |
|  | 3. Подключение нагрузки | Гаснет индикатор «Авария», загорается индикатор «Норма» |
| Выход из строя одного из внутренних узлов | Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на байпас, если сеть в норме (при исправности цепей байпаса) | При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». Горит индикатор «Авария». При переходе на байпас мигает индикатор «Норма» |
| ВНИМАНИЕ! Необходимо перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала - обратитесь в сервисный центр. |  |  |

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнение каких-либо действий из данного раздела без предварительного ознакомления с разделами БЕЗОПАСНОСТЬ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Если Вы не можете определить причину неисправности визуально, об- ратитесь в сервисный центр или на предприятие-изготовитель. Не пытайтесь само- стоятельно проводить ремонтное обслуживание изделия!

В случае возникновения проблем с функционированием стабилизатора осмотрите устройство на наличие видимых повреждений и попытайтесь визуально установить причину неисправности.

Возможные неисправности и методы их устранения для стабилизатора Штиль IS350 приведены в таблице 10, для стабилизатора Штиль IS550 – в таблице 11, для стабилизатора Штиль IS800

- в таблице 12, для стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500, IS2000 – в таблице 13.

Таблица 10. Возможные неисправности стабилизатора Штиль IS350 и методы их устранения

| Неисправность | Вероятные причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Горит индикатор «Перегрузка/ Перегрев» | Перегрузка, возникает вследствие: - мощности нагрузки, превышающей номиналь- ную выходную мощность стабилизатора; - пониженного входного напряжения сети, обуславливающего снижение мощности стаби- лизатора (рисунок 10); - высоких пусковых токов у защищаемого обору- дования | Уменьшить мощность нагрузки или заменить стабилизатор на аналогичный с большей выходной мощностью |

| Неисправность | Вероятные причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Горит индикатор «Перегрузка/ Перегрев» | Нагрев внутренних узлов свыше 80 0С, возникает по причине: - недостаточной вентиляции изделия (закрыты или забиты пылью вентиляционные отвер- стия); - высокой температуры в помещении; - попадания прямых солнечных лучей на корпус стабилизатора | Проверить вентиляцию и место установки изделия. Очистить стабилизатор от пыли. Обеспечить охлаждение воздуха в помещении со стабилизатором |
|  | Короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки, возникают вследствие: - неисправности или неправильного подключе- ния нагрузки | Проверить исправность нагруз- ки, правильность подключения и целостность соединительных кабелей |
| Горит индикатор «Сеть не в норме» | Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона | Проверить параметры сети переменного тока |
| Мигает индикатор «Сеть не в норме» (в течение 30 секунд после вклю- чения) | Нарушение фазировки (фаза вилки стабилизато- ра не совпадает с фазой сетевой розетки) | Повернуть вилку стабилизатора в сетевой розетке |
|  | Отсутствие заземления (в сетевой розетке отсут- ствует контакт заземления) | Включить стабилизатор в сете- вую розетку имеющую контакт заземления |
| Стабилизатор перестал функци- онировать или не включается. Ни один индикатор ни горит | Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона | Проверить параметры сети переменного тока |
|  | Неправильное подключение стабилизатора | Проверить правильность подключения |
|  | Неисправность одного из элементов стабилизатора | Перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала, обратиться в сервисный центр |

Таблица 11. Возможные неисправности стабилизатора Штиль IS550 и методы их устранения

| Неисправность | Вероятные причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Горит индикатор «Перегрузка/ Перегрев» | Перегрузка, возникает вследствие: - мощности нагрузки, превышающей номиналь- ную выходную мощность стабилизатора; - пониженного входного напряжения сети, обу- славливающего снижение мощности стабилиза- тора (рисунок 10); - высоких пусковых токов у защищаемого обору- дования | Уменьшить мощность нагрузки или заменить стабилизатор на аналогичный с большей выход- ной мощностью |
|  | Нагрев внутренних узлов свыше 80 0С, возникает по причине: - недостаточной вентиляции изделия (закрыты или забиты пылью вентиляционные отверстия); - высокой температуры в помещении; - попадания прямых солнечных лучей на корпус стабилизатора | Проверить вентиляцию и место установки изделия. Очистить стабилизатор от пыли. Обеспечить охлаждение воздуха в помещении со стабилизато- ром |
|  | Короткое замыкание или низкий импеданс нагруз- ки, возникают вследствие: - неисправности или неправильного подключе- ния нагрузки | Проверить исправность нагруз- ки, правильность подключения и целостность соединительных кабелей |
| Горит индикатор «U < 90 В» или «Uвх > 310» | Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона. | Проверить параметры сети переменного тока |

| Неисправность | Вероятные причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Стабилизатор перестал функци- онировать или не включается. Ни один индикатор не горит | Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона | Проверить параметры сети переменного тока |
|  | Неправильное подключение стабилизатора | Проверить правильность подключения |
|  | Неисправность одного из элементов стабилиза- тора | Перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала, обратиться в сервисный центр |

Таблица 12. Возможные неисправности стабилизатора Штиль IS800 и методы их устранения

| Неисправность | Вероятные причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Горит индикатор «Перегрузка/ Перегрев» | Перегрузка, возникает вследствие: - мощности нагрузки, превышающей номиналь- ную выходную мощность стабилизатора; - пониженного входного напряжения сети, обу- славливающего снижение мощности стабилиза- тора (рисунок 10); - высоких пусковых токов у защищаемого обору- дования | Уменьшить мощность нагрузки или заменить стабилизатор на аналогичный с большей выходной мощностью |
|  | Нагрев внутренних узлов свыше 80 0С, возникает по причине: - недостаточной вентиляции изделия (закрыты или забиты пылью вентиляционные отверстия); - высокой температуры в помещении; - попадания прямых солнечных лучей на корпус стабилизатора | Проверить вентиляцию и место установки изделия. Очистить стабилизатор от пыли. Обеспечить охлаждение воздуха в помещении со стабилизато- ром |
|  | Короткое замыкание или низкий импеданс нагруз- ки, возникают вследствие: - неисправности или неправильного подключе- ния нагрузки | Проверить исправность нагруз- ки, правильность подключения и целостность соединительных кабелей |
| Горит индикатор «Сеть не в норме» | Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона | Проверить параметры сети переменного тока |
| Стабилизатор перестал функци- онировать или не включается. Ни один индикатор не горит | Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона | Проверить параметры сети переменного тока |
|  | Неправильное подключение стабилизатора | Проверить правильность подключения |
|  | Неисправность одного из элементов стабилиза- тора | Перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала, обратиться в сервисный центр |

Таблица 13. Возможные неисправности стабилизаторов Штиль IS1000, IS1500, IS2000 и мето- ды их устранения

| Неисправность | Вероятные причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Горит индикатор «Авария». На ЖК-дисплее над- пись «Перегрузка!». (Шкала, отобра- жающая нагрузку, заполнена) | Перегрузка, возникает вследствие: - мощности нагрузки, превышающей номиналь- ную выходную мощность стабилизатора; - пониженного входного напряжения сети, обуславливающего снижение мощности стаби- лизатора (рисунок 10); - высоких пусковых токов у защищаемого обору- дования | Уменьшить мощность нагрузки или заменить стабилизатор на аналогичный с большей выходной мощностью |

| Неисправность | Вероятные причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Горит индикатор «Авария». На ЖК-дисплее над- пись «Перегрузка!». (Шкала, отобража- ющая нагрузку, не заполнена) | Короткое замыкание или низкий импеданс нагруз- ки, возникают вследствие: - неисправности или неправильного подключе- ния нагрузки | Проверить правильность подключения, исправность нагрузки и целостность соедини- тельных кабелей |
| Горит индикатор «Авария». На ЖК-дисплее над- пись «Перегрев!». (Шкала, отобража- ющая нагрузку, в норме) | Нагрев внутренних узлов свыше 80 0С, возникает по причине: - недостаточной вентиляции изделия (закрыты или забиты пылью вентиляционные отверстия); - высокой температуры в помещении; - попадания прямых солнечных лучей на корпус стабилизатора; - неисправности и износа вентилятора1 | Проверить вентиляцию и место установки изделия. Очистить стабилизатор от пыли. Обеспечить охлаждение воздуха в помещении со стабилизато- ром |
| Горит индикатор «Авария». (Шкала, отобража- ющая нагрузку, не заполнена) | Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона | Проверить параметры сети переменного тока |
|  | Неисправность одного из элементов стабилиза- тора | Перезапустить стабилизатор2 |
| Стабилизатор не переходит в режим настройки выходно- го напряжения | Превышено допустимое число изменений выход- ного напряжения | Обратиться в сервисный центр |
| Стабилизатор не включается | Параметры сети переменного тока вне рабочего диапазона | Проверить параметры сети переменного тока |
|  | Неправильное подключение стабилизатора | Проверить правильность подключения |
|  | Неисправность одного из внутренних элементов | Перезапустить стабилизатор2 |
| 1 Для стабилизаторов, снабжённых вентиляторами (Штиль IS1500, IS2000). 2 Если неисправность не пропала, то обратитесь в сервисный центр или на предприятие-изготовитель. |  |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнение каких-либо действий из данного раздела без предварительного ознакомления с разделами БЕЗОПАСНОСТЬ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ настоящего руководства по эксплуатации.

  - Техническое обслуживание изделия

При периодическом техническом обслуживании стабилизатора (необходимо проводить ТО не реже одного раза в полгода) проводятся следующие работы:

- проверка соответствия индикации текущему режиму работы;

- осмотр внешней поверхности на отсутствие механических повреждений, коррозии и загрязнений;

- очистка внешней поверхности от пыли (производится сухой чистой ветошью);

- осмотр и проверка надёжности крепления всех подключенных кабелей;

- осмотр и проверка вентиляционных отверстий. При обнаружении засорений – очистка вентиляционных отверстий.

  - Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

- СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ- СЛУЖИВАНИЯ;

- ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАБИЛИЗАТОРА ОТ СЕТИ И НАГРУЗОК ОТ СТАБИЛИЗАТОРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ);

- ПРИ ОЧИСТКЕ СТАБИЛИЗАТОРА ОТ ПЫЛИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И НЕ НАРУШАЙТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ РАЗЪЕМОВ, АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ;

- ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАБИЛИЗАТОРА ОТ СЕТИ, КОНДЕНСАТОРЫ, НАХОДЯ- ЩИЕСЯ ВНУТРИ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ, В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ ХРАНЯТ ОСТАТОЧНЫЙ ЗАРЯД, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕК- ТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕХНИЧЕ- СКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СТАБИЛИЗАТОР СЛЕДУЕТ ВЫДЕРЖАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ МИНУТЫ!

5.3 Текущий ремонт

Текущий ремонт стабилизатора может проводиться только квалифицированным персоналом, допущенным к данным работам предприятием-изготовителем. Обращайтесь в сервисные центры!

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Стабилизатор должен соответствовать требованиям технической документации и сертификации после хранения в упакованном виде в сухих вентилируемых хранилищах в течение 12 месяцев при температуре окружающей среды от минус 40 0С до плюс 40 0С и среднемесячной относитель- ной влажности 80%.

Транспортирование стабилизатора должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) при температуре окружающей среды от минус 40 0С до плюс 40 0С и относительной влажности 80%.

Транспортирование в самолетах должно производиться в соответствии с правилами перевозки багажа и грузов по воздушным линиям.

Климатические условия транспортирования на самолетах: нижнее значение температуры минус 40 0С, резкая смена температур от минус 40 0С до плюс 40 0С, пониженное давление воздуха до 26,5 кПа (200 мм. рт. ст.).

ВНИМАНИЕ! Избегайте механических воздействий на упаковочную тару при транс- портировке. Необходимо устанавливать упаковочную тару в соответствии

с маркировкой «низ-верх». Несоблюдение данных требований может привести к выходу стабилизатора из строя.

ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие прямых солнечных лучей и влаги на упа- кованный стабилизатор.

ВНИМАНИЕ!   В   случае   транспортирования    или   хранения    стабилизатора в условиях отрицательных температур перед началом подключения и использо- вания устройство необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации (таблица 5) не менее 8 часов.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стабилизатора требованиям технической документации и сертификата при соблюдении потребителем условий по установке, подключе- нию, обслуживанию, эксплуатации, хранению и транспортированию изделия, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 36 месяцев со дня изготовления данного стабилизатора.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности стабили- затора по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на проведение гарантий- ного ремонта.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие признаки попадания жидкостей, трещины и прочие механические повреждения, а также следы вмешательства в электрическую схему.

ВНИМАНИЕ! Для осуществления гарантийного ремонта Покупатель обязан пре- доставить сведения о надлежащей установке, подключению, обслуживанию и экс- плуатации стабилизатора, а также обеспечить целостность гарантийной пломбы, в противном случае предприятие-изготовитель имеет право отказать в предоставле- нии гарантийного ремонта и в принятии любых претензий по функционированию изделия.

ВНИМАНИЕ! На корпус стабилизатора наклеена гарантийная пломба. Поврежде- ние пломбы лишает изделие гарантии, а вскрытие опломбированной части кор- пуса может повлечь поражение электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Изделие после выработки ресурса подлежат обязательной утилизации отдельно от бытовых отходов.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК